本项目哈尔滨工业大学一校区图书馆维修改造工程的观光电梯采购及安装、运营调试等。详见表，本项目的招标范围及技术要求如下：

2.1观光电梯设备采购：凡电梯本体与附属设备的制作、辅助材料采购与制作（含各类损耗），

将所有电梯设备运输到安装现场并落地和相关保险等事宜；

2.2观光电梯设备安装：所有电梯设备运输到安装现场并落地后的保管、现场内的水平与垂直运输或吊装、各项损耗、临时设施、电梯机房内与电梯井道平面尺寸内所有设施和设备安装、安全防护设施、电梯机房内的动力配电（招标人只提供电梯机房内动力电源配电箱并安装完毕，送入正式电源）、电梯井道照明和消防联动等与电梯安装有关的一切事项。

本次电梯设备采购安装工程为交钥匙工程，包括：设计、制造、包装、运输、安装、单机调试、设备联调、测试、检验、验收、售后服务、保修和相应的备品备件、专用工具、技术资料及相关的技术服务等内容。具体招标范围如下：

- 井道整改：包括电梯井道局部整改，达到投标电梯井道要求标准；

- 新安装电梯：包含如下内容。

- 新电梯采购及安装（部分电梯设备发包人提供，详见表1）；

- 层门地槛、层显、呼梯周边墙面局部地、墙面恢复处理内容；

- 厅门口装饰要求：所有厅门为小门套，干挂石材包厅门口，选用20mm厚黑金沙磨光花岗岩辽白石材（注：具体材质及工艺请与总包单位确认）包口。

| 电梯 类型 | 额定 载重量 | 额定梯速 （m/s） | 层站数 | 数量 （台） | 机房 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观光电梯 | 1000kg | 1 | 5/5 | 2 | 无 | 2部并联观光电梯采购及安装 |

2.3技术标准：严格按照本文件“3、技术规格”和国家有关电梯生产标准、安装验收规范和相关消防规范执行。

2.5 产品与安装质量与验收标准：

①产品与安装质量为合格；

②验收标准：必须以黑龙江省或哈尔滨市市场监督局特种设备检验院检验合格并颁发电梯登记证、电梯检验合格报告、电梯使用标志为准；同时中标人提供完整的电梯资料报竣工以及向招标人办理交接手续。

2.6 关于审计：因招标人要求对其所管的基本建设项目必须随整个工程项目进行全过程审计，则本招标内容完成后，中标人必须服从并配合审计和提供符合要求的决算文件，其格式由招标人提供。

2.7 投标人应在开标时提供电梯设备样本。

3、技术规格

3.1 标准和规范

投标人所投标电梯产品必须满足《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）等相关国家标准、规范和规程。

3.2 无机房观光乘客电梯技术要求

3.2.l 电源：AC380v/220v±7%;50HZ。

*3.2.2电梯主板同品牌

3.2.3 变频器载波频率：3KHz-10KHz

3.2.4称重装置：电子连续称重

3.2.5门安全保护装置：采用品牌红外光幕光束大于96束

3.2.6外呼信号装置：数字式楼层显示器和动态上下行显示，按钮采用微动。

3.2.7 轿内操纵盘：点阵式显示或高于此标准以上其他显示，按钮发光明显，便于识别，要求有司机操作盒。

3.2.8电梯驱动方式：采用交流变频变压调速（VVVF），变频器矢量控制。

3.2.9 曳引方式：采用永磁同步无齿轮曳引机，返绳轮须设置在轿底，须有防脱防夹装置。

3.2.10 通讯方式：总线或串行通讯。

3.2.11控制方式：32位微机控制

3.2.12门机系统：交流变压变频（VVVF）齿带传动门机。

3.2.13 主、副导轨：主轨实心，副轨空心

3.2.14 厅门尺寸：1000kg/宽900mm*高2100mm

3.2.15 轿厢尺寸：按照国家标准，吊顶后净高度不小于2400mm

3.2.16 顶层高度：五层地面~钢结构顶高度5.1m（按中标方设计要求）

3.2.17 底坑深度：1800mm

3.2.18 提升高度：5层5站 一层层高4m，二层~四层层高4.8m，

3.2.19 井道尺寸：2200x2200mm

3.2.20通风设备：两侧或单侧轴流式风扇，要求风扇电机为大功率、风量大、静音。

3.2.21操纵盘：发纹不锈钢操纵盘

3.2.22外召唤盒：发纹不锈钢

3.2.23主服务楼层：1/F

3.2.24电梯开门方式： 中分自动门

3.2.25厅门：各层厅门材质均为夹胶玻璃发纹不锈钢框

3.2.26门套：门套均为发纹不锈钢标准小门套

3.2.27轿厢：轿厢、轿门均为夹胶玻璃发纹不锈钢框，PVC仿大理石地面，吊顶为LED射灯直接照明。

3.3 无机房观光电梯功能要求及性能指标

功能除满足国标GB7588-2003要求外，还应具有如下功能：

3.3.1避难层返回信号输出

3.3.2开门报警

3.3.3电磁干扰滤波器

3.3.4启动补偿功能

3.3.5故障自动检测

3.3.6故障自动存储

3.3.7静音要求（设备间小于85DB,开关门小于65DB,轿厢小于55DB)

3.3.8闲暇自动检测运转

3.3.9超速电气保护

3.3.10不能开门时救出运转

3.3.11最近楼层服务运转

3.3.12开门时间自动调整

3.3.13启动计数器

3.3.14操作盘文字信息

3.3.15故障电梯自动分离

3.3.16自动再平层

3.3.17净离子群空气净化

3.3.18强制关门

3.3.19消防服务

3.3.20停用运转

3.3.21满载不停

3.3.22语音报站

3.3.23视频电缆

*3.3.24轿门防扒开装置

3.3.25层高自测定

3.3.26电机空转保护

3.3.27火灾管制

3.3.28防捣乱功能

3.3.29电源相位故障监测

3.3.30运行时间监测

3.3.31司机操作

3.3.32曳引机同步运行

3.3.33位置异常自动校正

3.3.34取消错误呼叫功能

3.3.35基准层返回

3.3.36五方通话

3.3.37轿厢应急照明

3.3.38井道内急停开关

3.3.39运行次数显示

3.3.40专用运转

3.3.41警铃

3.3.42超载报警（蜂鸣）

3.3.43门的异常检查装置

3.3.44光幕保护

3.3.45轿厢意外移动保护装置

3.3.46超速机械保护

3.3.47轿厢照明、换气扇自动关闭

3.3.48禁止反向运行登陆

3.3.49定时器自动开停梯

*3.3.50停电自动平层

*3.3.51远程监控功能

4、设备的安装、验收和售后服务

4.1 安装与调试

4.1.1  根据本招标文件的要求，中标人负责上述各电梯设备的安装、调试，安装调试所需费用包括现场用临时工程、脚手架、吊装等费用均由投标人负责。

4.1.2投标人投标时必须提供由国家技术监督部门核发的安装人员资质（施工队长、质检员、安全员、技工等）作业人员资格证书。

4.1.3 设备合同签订前，由中标人的工程师到现场进行勘察，复核土建和供电相关尺寸与位置；

4.1.4 设备到货后，中标人负责在现场接货、清点和保管。

4.1.5 安装施工之前，由招标人现场代表、监理工程师和总承包单位现场向中标人交待各基准线、现场专业交叉关系、水电位置和安全施工要求，中标人按照要求进场施工及调试；

4.1.6安装施工与调试期间所发生的费用详见附件1“招标说明”中“三、关于报价”的内容；

4.2 验收

4.2.1 货物清点：上述设备到达现场后，由招标人现场代表、监理工程师和中标人共同对货物箱数、发站地、外标识与外包装的完整性等进行查点，如有运输破损，责成中标人及时封闭；如出现设备有损坏或配件丢失，责成中标人必须更换或补齐！由此造成工期延误，中标人承担违约责任。同时做好货物清点记录，三方签字盖章予以确认。

4.2.2 开箱清点：安装之前，由招标人现场代表、监理工程师和中标人共同对各箱货物开箱清点，将随机文件、随机工具、货物清单、产品合格证或配件列清单，三方签字盖章予以确认；如需当时可以移交给招标人的，在清单中注明并当场移交；如需安装后移交的，也需在清单中注明并安装结束后移交；如出现设备有误和配件有误或遗漏，责成中标人必须及时更换或补齐！由此造成工期延误，中标人承担违约责任。

4.2.3报验：安装结束之前，经招标人和监理工程师初验后，由中标人备齐相关资料并代表招标人向黑龙江省市场监督局特种设备检验院或哈尔滨市市场监督局特种设备检验院部门申请报验并承担报检费用；

4.2.4 验收方式：

按照国家有关标准、规范和规程及本章“3、技术规格”的内容，以获得黑龙江省或哈尔滨市特种设备检验院检验合格并颁发电梯检验合格报告及电梯使用标志等材料；同时也是支付约定安装款项的最终依据；最后由招标人的现场代表与招标人的使用部门会同监理工程师和中标人共同交接上述电梯设备。

*4.3 电梯质量三包期与免费保养期

4.3.1质量保证期：曳引驱动系统（曳引驱动主机、曳引绳）；电气控制系统（控制柜内的控制装置和调速装置、门机）；安全保护装置（限速器、安全钳、缓冲器、夹绳器）等自电梯安装监督检验合格甲方收到全部档案材料之日起3年或者自出厂发货之日起5年（以先到者为准）。

4.3.2免费维修保养期为三年，日期自黑龙江省或哈尔滨特种设备检验院检验合格甲方收到全部技术档案材料后管理单位签字之日算起。

4.3.3在电梯质量三包质保期及免费保养期内必须由原电梯制造单位及在哈分公司从事电梯维修保养等服务工作。

4.3.4电梯安装必须由原电梯制造单位或委托的依法取得相应资质的电梯企业完成，经电梯制造单位授权的需提交授权文件及原电梯制造单位质量保证书，电梯安装质量及安全由制造单位负责并提供保证函加盖制造单位公章。

4.4 备品备件

4.4.1 投标人在质保期内免费提供上述电梯设备所需的备件。

4.4.2 在上述电梯设备三包期内，中标人保证上述设备质量，其他零配件及易损件以优惠价供应。

4.5 培训

4.5.1中标人应向招标人的使用部门免费提供现场使用操作方法及使用过程中的注意事项等培训工作。

4.6 售后服务

4.6.1中标人在接到故障通知后，必须在1小时内抵达现场（困人故障不超过30分钟到达现场解救），并保证在最长2小时内排除故障。

4.7 投标人应提供的资料

4.7.1 投标人应提供特种设备验收规定的档案材料（其中包括：检验报告、检验使用标志、型式试验报告、产品合格证、主要部件及安全部件型式试验报告、各项安全装置检验合格报告、电气图纸、井道图纸、用户使用维护手册及使用说明书、主要部件更新大、中修周期等技术资料等）。

4.7.2 投标人投标时应提供主要部件的生产制造商名称及产地。

*4.7.3 投标人在投标时应提供同型号整机产品的型式试验报告（复印件）。

4.8 电源

4.8.1 动力电：AC，三相380V，50Hz；

4.8.2 照明电：AC，单相220V，50Hz；

4.8.3 所有电器部件应符合以上电压要求。

请各位投标人注意:

投标人需按技术规格中的编号逐条对应答复，如果不逐条答复，既被视为不响应采购文件要求；如果冠以星号条款一条不满足，该投标被拒绝。

5、现场管理

5.1 招标人对该项目的投资、进度和质量进行全面监督管理，解决和协调现场出现的由招标人负责的问题；会同监理工程师对本项目的进度、质量和资料进行监督管理；

5.2 总承包单位在现场对本项目的的进度、安全、专业协调和内页资料整理等管理工作。

5.3 招标人只提供现场水源、电源位置和负责协调现场总承包单位工作关系，不再为此支付任何其他费用；