- 技术及质量要求

- 执行标准和规范

投标人所投标电梯产品、安装过程必须满足现行（即2019年7月）《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）以及国家、行业和本项目所在地的相关标准、规范和法律条例。

- 电梯（本项目）主要技术要求

主要技术要求汇总表：

| 序号 | 有机房乘客客梯 | 有机房载货电梯 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源：AC380v/220v±（大于等于7%）;50HZ | 电源：AC380v/220v±（大于等于7%）;50HZ |  |
| 2 | 载重（kg）：1000（+5%） | 载重（kg）：2000（+5%） |  |
| 3 | 速度（m/s）：1.75m/s | 速度（m/s）：0.5m/s |  |
| 4 | 层站：7层7站 | 层站：5层5站 |  |
| 5 | 主服务楼层：1/F | 主服务楼层：1/F |  |
| 6 | 井道尺寸（mm）：2250*2050 | 井道尺寸（mm）：3400*2850 | 需复验 |
| 7 | 顶层高度（mm）：5400 | 顶层高度（mm）：5000 | 需复验 |
| 8 | 底坑高度（mm）：1500 | 底坑高度（mm）：1400 | 需复验 |
| 9 | 提升高度（m）：23.7 | 提升高度（m）：17.7 | 需复验 |
| 10 | 轿厢尺寸（mm）宽*深：（不小于）1600mm*1400mm，净高度不小于2350mm | 轿厢尺寸（mm）宽*深：（不小于）1800mm*2250mm，净高度不小于2200mm |  |
| 11 | 开门方式和开门尺寸（mm）宽*高：中分自动门（不小于）900mm*2100mm | 开门方式和开门尺寸（mm）宽*高：旁开门自动门（不小于）1700mm*2100mm |  |
| 12 | 电梯驱动方式：采用交流变频变压调速（VVVF） | 电梯驱动方式：采用交流变频变压调速（VVVF） |  |
| 13 | 曳引方式：采用永磁同步无齿曳引机（必须与电梯为同一品牌） | 曳引方式：采用涡轮涡杆曵引机（必须与电梯为同一品牌） | *** |
| 14 | 控制方式：主板采用32位微机控制（必须与电梯为同一品牌） | 控制方式：主板采用32位微机控制 | *** |
| 15 | 门机系统：交流变压变频（VVVF）齿带传动或永磁同步门机（必须与电梯为同一品牌） | 门机系统：交流变压变频（VVVF）齿带传动或永磁同步门机（必须与电梯为同一品牌） | *** |
| 16 | 称重装置：电子连续称重 |  |  |
| 17 | 门安全保护装置：采用品牌红外光幕（光束不少于96束） | 门安全保护装置：采用品牌红外光幕（光束不少于96束） | *** |
| 18 | 轿内操纵盘：发纹不锈钢，点阵式显示或高于此标准以上其他显示，按钮发光明显，有司机操作盒 | 轿内操纵盘：发纹不锈钢，点阵式显示或高于此标准以上其他显示，按钮发光明显，有司机操作盒 |  |
| 19 | 通风设备：两侧或单侧排气孔及轴流式风扇、静音 | 通风设备：两侧或单侧排气孔及轴流式风扇、静音 |  |
| 20 | 外召唤盒：发纹不锈钢，液晶显示 | 外召唤盒：发纹不锈钢，液晶显示 |  |
| 21 | 门套：均为发纹不锈钢标准小门套 | 门套：均为标准小门套（钢板喷涂） |  |
| 22 | 轿厢、轿门、厅门：发纹不锈钢 | 轿厢、轿门、厅门：喷涂钢板 |  |
| 23 | 吊顶：LED灯 | 吊顶：LED灯 |  |
| 24 | 地板：PVC | 地板：花纹钢板 |  |
| 25 | 井道安全照明安装 | 井道安全照明安装 |  |

- 电梯（本项目）主要功能

主要功能要求汇总表：

| 序号 | 有机房乘客客梯 | 有机房载货电梯 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制运行功能 | 全集选控制运行功能 |  |
| 2 | 泊梯功能 | 泊梯功能 |  |
| 3 | 消防迫降功能 | 消防迫降功能 |  |
| 4 | 消防员专用 | 消防员专用 |  |
| 5 | 司机操作功能 | 司机操作功能 |  |
| 6 | 运行次数显示功能 | 运行次数显示功能 |  |
| 7 | （无） | 延长开门时间功能 |  |
| 8 | 超载保护功能 | 超载保护功能 |  |
| 9 | 超载报警功能 | 超载报警功能 |  |
| 10 | 满载直驶运行功能 | 满载直驶运行功能 |  |
| 11 | 超速电气保护功能 | 超速电气保护功能 |  |
| 12 | 超速机械保护功能 | 超速机械保护功能 |  |
| 13 | 电动机过载保护功能 | 电动机过载保护功能 |  |
| 14 | 电动机空转保护功能 | 电动机空转保护功能 |  |
| 15 | 起动补偿功能 | 起动补偿功能 |  |
| 16 | 同步电机磁极码静态测试功能 | （无） |  |
| 17 | 抗电磁干扰功能 | （无） |  |
| 18 | 抱闸动作的双安全检测功能 | （无） |  |
| 19 | 门过载保护功能 | 门过载保护功能 |  |
| 20 | 开关门时间异常保护功能 | 开关门时间异常保护功能 |  |
| 21 | 开门异常自动选层功能 | 开关异常自动选层功能 |  |
| 22 | 开门时间自动调整功能 | 开门时间自动调整功能 |  |
| 23 | 开门时间自动控制功能 | 开门时间自动控制功能 |  |
| 24 | 门停止运行功能 | 门停止运行功能 |  |
| 25 | 警铃报警功能 | 警铃报警功能 |  |
| 26 | 故障低速自救运行功能 | 故障低速自救运行功能 |  |
| 27 | 停车在非门区报警功能 | 停车在非门区报警功能 | *** |
| 28 | 轿顶检修操作功能 | 轿顶检修操作功能 |  |
| 29 | 轿内慢速运行功能 | 轿内慢速运行功能 |  |
| 30 | 位置异常自动校正功能 | 位置异常自动校正功能 | *** |
| 31 | 微动平层功能 | 微动平层功能 |  |
| 32 | 机房调试操作功能 | 机房调试操作功能 |  |
| 33 | 取消错误呼叫功能 | 取消错误呼叫功能 |  |
| 34 | 防捣乱功能 | 防捣乱功能 |  |
| 35 | 无效内指令自动消除功能 | 无效内指令自动消除功能 |  |
| 36 | 反向内指令自动消除功能 | 反向内指令自动消除功能 |  |
| 37 | 轿内照明自动控制功能 | 轿内照明自动控制功能 |  |
| 38 | 轿内通风自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 |  |
| 39 | 故障自动存储功能 | 故障自动储存功能 |  |
| 40 | 待机定期自检功能 | 待机定期自检功能 |  |
| 41 | 故障自动检测功能 | 故障自动检测功能 |  |
| 42 | 厂家远程监控功能 | 厂家远程监控功能 |  |
| 43 | 厅外检修显示功能 | （无） |  |
| 45 | 数字摄像头 | 配备摄像头 |  |
| 46 | 五方通话 | 五方通话功能 |  |
| 47 | 停电自动平层 | 停电自动平层 | *** |

- 执行规范、标准及技术条件

- 电梯制造商拟提供产品应满足本招标文件要求的各项技术性能指标的参数。

- 按本招标文件规定的设备，包括供货商从其他厂商采购来的设备及配件都应符合中国最新版国家标准（GB）及国际单位制（SI）。

- 电梯的有关标准：执行国家现行标准。