# 项目技术需求

### 1建设目标

### 我校数据中心机房参照国家B级数据中心建设标准进行设计建设，机房的配电系统设计为“双路市电+双UPS”的2N冗余供电系统保障供电可靠性。根据机房建设专家评审意见，在双路市电停电的极端情况下，为保障UPS下负载运行环境正常需建设应急供电系统为空调系统提供电力。

### 2、预期的建设效果

### 当正常电源中断时应急电源立即启动，并在15秒内投入正常负荷运行。应急电源与供一级负荷设备的正常电源通过ATS进行切换为机房内空调系统提供电力。当正常电源恢复供电时，机组自动退出工作状态并延时停机。

### 二、项目需求描述

### 本技术规格书中带“*”号项为不允许偏离的技术要求。若此项偏离将作废标处理。

### *1、本项目要求投标人对项目现场进行踏勘，未踏勘投标人视为无效投标。

### （1）	主要功能需求；

### 1柴油发电机组（0.4kV，三相四线，50HZ，TN-S接地）

### 2柴油发电机组功能要求具备：

### 1）柴油发动机冷却系统自动加热功能。

### 2）市电自充电功能。

### 3）实现全自动启动、停机功能。

### *3机组功率：≥800KW/1000KVA；须符合GB2820功率标定。

### *4机组瞬态性能符合ISO8528-5,G3级。

### 5 额定转速/频率：1500rpm/50Hz

### 6 功率因数：0.8(滞后) 。

### 7 中性点接地方式: TN-S接地。

### 8 机组振动（100%负荷时）：不大于0.5mm。

### 9柴油发电机在承受1.25倍的超速运行时不发生有害变形。

### 10整套柴油发电机组平均无故障间隔时间 (MTBF) 2000小时。

### *11发电机组功率要求：

### 以下功率为考虑到本项目日后用电需求所设定功率要求；发电机组除去风扇水箱等辅助设施消耗的净功率：应急备用功率 ESP ：≥880KW

### （2）主要性能需求。

### 1 投标人应仔细阅读招标人发出的招标文件中所规定的各项条款，包括各项技术规格。要求对技术条件逐条实质性应答，如有偏差，必须提供详细的技术规格偏差表并说明原因。

### *2 投标人必须保证其用于本工程产品的技术描述的完整性，同时要求投标人本招标文件中未包括但工程应用所必需的技术描述进行补充。

### *3制造商必须为柴油发电机组专业生产厂家，

### 4 投标人或授权代理商近三年在国内有2个及以上同类建设项目供货业绩，且单台发电机机组容量不小于800kW机组，并提供合同复印件等相关证明材料。

### *5 柴油发电机组制造商需提供原厂柴油发动机厂家的OEM授权（有效期内的），如发动机不是柴油发电机组制造厂自己生产的，柴油发电机组制造厂商须具有发动机制造厂商OEM授权许可证。

### *6若为代理商投标必需提供发电机组制造商出具的该项目的唯一代理授权。

### *7 柴油发动机：要求采用合资或国产优质知名品牌的柴油发动机。其品牌和技术性能指标要求等同或优于康明斯、玉柴、科克、里卡多、乾能、正驰等同档次品牌。

### 投标人所投柴油机必须是原厂知名品牌、全新的，型号、性能及指标符合并满足国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准；

### *8 三相同步交流发电机：要求采用原厂知名品牌发电机，其品牌和技术性能指标要求满足国标和行业相关标准；

### 投标人所投发电机必须是原厂知名品牌、全新的，型号、性能及指标符合并满足国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准；

### *9 智能控制系统：要求采用原装进口欧美知名品牌智能控制器，先进、成熟、可靠、操作简单的中、英文显示的人机界面产品，其品牌和技术性能指标要求等同或优于英国深海、捷克科迈、丹麦丹控等品牌；控制系统应具有全自动保护功能，以微处理器为基础的集成控制系统能实现自动电压调节、自动转速调节，控制屏能监控机组所有功能信号，包括燃油液位等，具有远程通信功能，通过自带的通信接口与BMS系统交接。

### *10 发电输出柜：柴油发电机组需配置一套发电输出柜，主断路器要求采用国产优质知名品牌，其品牌和技术性能指标要求等同或优于ABB、施耐德、GE、正泰、爱斯凯等品牌；

### *11 机组水箱散热器、燃油冷却器：要求采用国产优质或者合资产品，投标人所提供水箱散热器、燃油冷却器等必须完全满足设计、使用要求，需提供机组冷却计算书。

### *12 日用油箱：设计、制造和检测必须符合国家有关标准的严格规定，日用油箱容量不大于1立方，日用油箱须连接至室外透气口，增设快速加油口（含土建开洞、铺管等）。

### 13 柴油发电机组及机组附属设备的卸车、吊装、就位须由供货方完成，绝对保证安全。投标人须考虑现场有限条件及复杂性，对现有吊装条件充分了解，与采购人和设计单位充分交流、做技术交底后得到认可方可开展工作，且在实施前提供完整的吊装方案、施工方案。

### *14 机房安装：机房安装工程内容必须满足采购人使用要求及设计图纸要求。

### a. 燃油输送系统（包含但不限于日用油箱、输油泵、油阀、输油管道等）；

### b. 进、排风系统（包含但不限于进排风百叶、排风导风罩及软连接、进排风异形变径管、管道等）；

### c. 排气、排烟系统（包含但不限于工业消声器、机房内排烟管安装、弹性悬挂装置、排烟管保温防护等）；

### e. 发电机组及附属设备的卸车、吊装、就位后，对已拆改部门，恢复至采购人认可的面貌，需提供详细恢复施工方案，恢复后整体质量应满足和优于设计标准。三、项目技术要求

### 1、总体要求

### 本项目包含部分改造施工，供货方应充分了解现场实际情况，包括吊装口、运输通道等，并提供详细的吊装方案和土建施工方案。所有方案需经采购人和设计院认可方可施工。

### 1、	采用标准及规范

### a.《往复式内燃机驱动的交流发电机组》（GB/T 2820.5-2009）

### b.《内燃机台架性能试验方法》（GB 1105.1-3-87）

### c.《自动化柴油发电机组组通用技术条件》（GB 12786-91）

### d.《自动化柴油发电机组组分级要求》（GB 4712-1996）

### e.《柴油发电机组安装质量要求》（GB /T 3624-94）

### f.《工频柴油发电机组组额定功率、电压及转速》（GB 12699-90）

### g.《往复式内燃交流发电机组》ISO 8528-1~6

### h.《往复式内燃机性能》ISO3046

### i.《中小型同步电机励磁系统技术要求》GB10585-89

### j.《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》GB/T15548-95

### k.《小型无刷同步发电机技术标准》JB3320-83

### l.《三相同步电机试验方法》GB1029

### m.《工业无线电干扰基本测量方法》GB3907

### n.《内燃机台架性能试验方法》GB1105

### o.《内燃机噪声测定方法》GB1859

### p.《电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求》GB12665

### q.《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验规范》JB/Z346

### r.《电机磁极线圈及磁场绕组匝间绝缘试验规范》JB/T5810

### s.《交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验规范》JB/T5811

### t.《低压成套开关设备基本试验方法》GB2166

### u.《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T 16-2008）

### v.国际标准化组织标准 ISO

### w.中国国家标准 GB

### x.国际电工技术委员会标准 IEC

### 以上标准均执行最新版本。上述各标准如有差异时，以较高标准执行。投标人若采用其它被承认的但没有列在上面的相关国内、国际标准应明确提出并提供相应标准，经买方批准后方可采用。

### 2、	发电机组整机主要技术要求

### 1、外型尺寸（长×宽×高mm）:

### *功率800KW机组≤4400×1860×2220mm（长*宽*高，含散热水箱）；机组总重量（kg）: ≤ 8000（含散热水箱），因现场吊装已封条件限制，投标人务必提供所投机组真实参数，超出上述范围需列入负偏离，并说明中标后实施细则。

### *2、 柴油机的送风量和排风量等系列参数应满足前期设计要求，投标人须提供计算书。3、 开机指令发出后加至满载（感性）的时间（s）≤15s。

### 4、 开机指令发出后至允许首次加载50%负荷（感性）的时间（s）≤6s。

### 5、 稳态电压调整率：≤±1％

### 6、 瞬态电压偏差：100%突减功率≤+20％、突加功率≤－15％

### 7、 电压稳定时间：≤4S

### 8、 电压整定范围：≥±5％

### 9 电压不平衡度：≤1％

### 10 瞬态频率偏差：100%突减功率≤+10％、突加功率≤-7％

### 11 频率恢复时间（100%突减功率）：≤3S

### 12 稳态频率带：≤0.5％

### 3、	图纸及技术资料要求

### 1  一般要求

### 1.1  投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。进口部件的外文图纸及文件应由投标方免费翻译成中文。

### 1.2  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

### 1.3  投标方应根据招标书提出的设计条件，技术要求，供货范围，保证条件等提供完整的标书文件和图纸资料。图纸资料的交付进度应满足工程进度的要求。投标方应在合同签订后7个工作日内提供工程设计的基础资料，满足设计院的基础设计。在合同签定后15天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标方确认。

### 1.4  投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验及施工调试、试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

### 1.5  对于其它没有列入合同的技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。

### 1.6  招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

### 1.7  投标方应对招标方最终版的设备基础图纸会签。

### 1.8  修改版资料对修改部分应有明显的标识和标注。提供图纸时附资料清单。

### 2  资料交付基本要求

### 2.1  技术文件与资料

### 除特殊要求外，投标方提供的技术文件与资料应包括图纸、说明书、试验报告三项，具体内容在下列各条中说明。投标方应在合同签订后3周内提供图纸及说明书。

### 2.2  图纸

### 2.2.1  图纸类别

### 1）  设备的主要技术性能及结构和说明。

### 2）  设备的主要技术数据及安装结构图。

### 3）  设备安装的主要设备的技术数据及配套厂家。

### 4）  设备的内部安装、原理图、接线图、端子排图。

### 5）  表示总尺寸，动力和控制电缆引入口，重量及运行维护需要的空间。

### 6）  全部部件的总重量和典型部件的单个重量。

### 2.3  投标方随货提供的成品图纸及文件

### 投标方提供正式图纸资料6套，发货前寄来2套，随机4套。

### 投标方用光盘提供一套上述完整资料，其中文字性资料用Word(A4)文档编存，图用CAD制作。

### 包括：

### a.产品合格证明书或文件

### b.储存和装卸说明书（可靠地扎牢在装运设备的外部）

### c.产品各种出厂试验报告

### d.产品的各种成品图，包括柜内接线图、原理接线图、润滑油规格、端子排图、设备清册等。

### 2.4  招标方图纸资料的移交

### 2.4.1  设备供货时提供下列资料（8套）：

### 2.4.2  成套设备清单。

### 2.4.3  备品备件清单。

### 2.4.4  专用工具清单。

### 2.4.5  其他技术资料，使用说明书及外购件合格证。

### 2.4.6  投标方用光盘提供一套上述完整的图纸资料。其中文字性资料用Word(A4)文档编存，图用CAD制作、保存。所有图纸资料加盖投标方专用图章（包括所有图纸资料的计算机绘图软盘），图纸资料一式6份及电子版2份。

### 4、	货物调试及测试要求

### 4.1 对于投标人提供的国外进口货物，要求是正规渠道进口完税货物。

### 4.2 在投标之前，由投标人对设备搬运进现场的路径和现场安装条件进行现场确认，确保在设备到货后，机房和其它安装场地配备符合货物搬运和安装的要求。

### 3.3 投标人应派遣有经验的技术人员组成工作小组到现场实施技术服务，包括设备安装、软硬件的调试和调优服务、现场培训等。并且提供工作小组成员名单及联系方式（包括电话、手机、传真及电子邮件等），并体现在合同中。

### 设备安装调试的主要目标是使采购设备能够正常运行，确保与之相联的全部设备正常联通、设备上安装的软件正常运行并能支持其他相关软件的正常运行。

### 4.4 投标人在安装设备之前，应先对用户的相关人员进行现场培训，并在用户相关技术人员的监督下进行安装、检测和排除故障。投标人不得在现场安装未经用户批准的任何设备。

### 4.5 提供的所有设备全部应由投标人完成安装调试，用户派遣技术人员参与整套设备的安装和调试，在安装调试过程中投标人的技术人员应说明设备的安装步骤和应该注意的事项，安装的每一件设备应作安装详细记录。

### 4.6 在安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由投标人承担。

### 4.7 安装、调试及验收期间的工作进度、每天的主要工作、发现的问题及解决方法均须记录在工作日志上，工作日志每天的记录双方签字确认，双方各保留一份。

### 投标人还必须响应下列安装、调试要求：

### ① 按标书要求对其产品的性能和配置进行安装、调测检查，并做出安装、调测报告。所供设备应在合同中所规定的地点和环境下，实现正常运行并达到合同要求的性能和产品技术规格中的性能。

### ② 完成与配套设备（包括本项目采购的其它设备、其它项目近期采购的设备和原有设备）的联合调试，构成整体的系统平台，包括但不限于配合其他厂商安装设备和系统等，进行相关的配置和系统优化调试，配合系统集成商进行系统安装、配置和系统优化调试等。

### ③ 当所供设备在安装、调测中出现性能指标或功能上本标书技术要求时，由投标人负责免费解决。因缺少某些部件而导致达不到项目的设计指标，设备供应商须无偿提供这些部件，使项目满足设计要求。

### ④ 如安装、调测中出现不符合合同要求的严重质量问题时，用户保留索赔和退货的权利。

### ⑤ 接受买方的质量监督和质量管理。

### 2、关键技术指标

### 设备名称	技术参数	数量

### 柴油发动机	*1 品牌：等同或优于康明斯、玉柴、科克、里卡多、乾能、正驰等同档次品牌。

### *2 型式：四冲程、涡轮增压、空空中冷

### 3 燃油系统：电子调速

### 4 发动机排量：≥28L

### 5发动机最大功率：936KW

### 6 气缸数：12缸V型排列

### 7 缸径*行程：138*165

### 8 压速比：16:1

### 9 额定转速：1500rpm

### 10冷却方式：闭式水冷循环，包括高品质散热器，散热风扇，安全护罩

### 11  燃油消耗量（100%负载）：≤198g/KW.h

### 12 调速系统：电子调速

### 13 启动方式：DC24V电启动马达，并配有硅整流充电发电机

### 14 柴油机大修周期不少于10000小时。	1台

### 交流发电机	*1 品牌：原厂配套由机组厂家提供品牌。

### *2 型式：无刷自励、单轴承、旋转磁场三相同步交流发电机

### *3 发电机效率：≥94.2%

### *4 额定电压：400/230V；

### *5 额定频率：50Hz；

### 6 功率因数： 0.8（滞后）；

### 7 接线方式：三相四线， Y型接线；

### *8 接地方式:中性点直接接地；

### *9 绝缘等级/温升等级：H/H；温升和电机起动性能符合NEMA-MG1, IEEE, 和ANSI标准

### 10 励磁方式：无刷自励；

### *11 防护等级：≥IP23；

### *12 发电机容量：≥1000KVA

### *13 发电机配置辅助绕组或永磁励磁PMG系统，提高启动异步电动机能力，对非线性负载（如UPS）而产生的波形畸变具有抗扰性；	1台

### 联轴器及避震装置	1 柴油发动机须与单轴承型发电机直接轴接

### 2弹簧避震器须装于机组底座下或内置于机组本体与底座之间，使整个装置座落在混凝土楼板上而不致将震动传至邻近的设备或建筑物之任何部分上。	1台

### 柴油发电机组控制屏	*1品牌：原厂配套（主模块等同或优于英国深海、捷克科迈、丹麦丹控等品牌）；

### *2  以微处理器为基础的集成智能控制模块，带液晶数字显示屏，控制屏应由能承受机械，电气，震 动，电和热应力及在正常运行情况下可能遭受的湿度影响，且须具有防电磁波 干拢、具有故障储存、实时报警和系统自诊断功能。

### 4 具备发电机组控制、自动保护及故障状态指示灯信号显示功能。

### 5 运行模式；自动运行模式、手动运行模式、测试模式、紧急停机模式，自动启动、自动停机功能：当市电失电时，柴油发电机组接到自启动信号时，可在（0～300S可调）启动机组，并在15S内正常供电。柴油发电机组正常工作时，当市电恢复供电后，机组能在（0～600S可调）自动转换到常用市电工作电源供电而卸载，机组能在（0～600S可调）冷却延时一段时间后自动停机。

### 6 机组故障自动保护功能：当机组运行出现故障时，自动紧急停机发出声光报警，以防损坏机组。

### 7 柴油发动机保护有：润滑油压过低报警/停机、发动机超速停机、冷却液温度过高报警/停机、启动失败和盘车失败停机、盘车锁定、蓄电池电压过低或过高报警、蓄电池电量不足报警、传感器故障指示。

### 8 交流发电机保护有：供电系统短路、 交流电压过高/过低、延时停机、过电流延时报警/延时停机、过频/欠频延时停机、工作绕组温升过高等。

### 9 控制系统应显示如下数据：

### 发动机转速、发动机机油油压、发动机水温、电瓶电压、发电机组/线电压、发电机电流、发电机视在输出功率、发电机频率、发电机组硬件参数、机组运行操作记录，机组故障记录。

### 10 故障状态指示灯信号显示：

### 非自动状态、手动运行、自动模式、远程起动、停车、报警等。

### *11控制屏监控信号：控制屏能监控机组所有功能信号，包括燃油液位等，通过自带的通信接口与BMS系统交接。

### 12 控制屏型式：金属外壳、防潮

### 13 防护等级：IP45

### 14自检测功能：控制系统接到启动信号后可以自动监测机组、所有传感器、执行器等。

### 15除以上要求还应具有的一些必要的辅助功能。	1套

### 排气、排烟系统	1 排烟系统由消音器，膨胀波纹管，弹性吊架，管道，管夹，联接法兰，抗热接头等部件组成。

### *2 工业消音器、住宅型消声器须为箱式结构，并带除潮器，排放管。安装时其体积要保证能正常运转，无过高背压。

### *3 在发动机和消音器间须装置不锈钢膨胀波纹管。其尺寸应与发动机和消声器相配合。

### *4 在消声器后须连接不锈钢膨胀，波纹管将烟气垂直向上排至图标之位置。排烟管须由符合 GB/T3091-2008《通风低压流体输送用焊接钢管》的 B 级黑色钢管制作。

### 5 排烟管弯头具有须等于3倍管径的最小弯曲半径。

### *6 自排烟口至排烟管末端之整个系统，除不锈钢之膨胀波纹管外须涂以耐高温油漆。

### *7 排烟管由中标单位安装至发电机房出口，须有保温措施。

### *8 整个系统须于镀锌金属网上包裹以符合 GB12513-1990《镶玻璃构件耐火试验方法》的非燃性绝缘材料，由 25mm 间隙的钢条形座支撑， 以便在排气管周围保持 25mm 的空气间隙。

### 供油系统	*1机组配置1个1000L日用油箱。日用油箱容量不大于1立方，须选用厚度不小于3.1mm的优质钢板制成，并须提供足够的稳固支撑以避免关联设备在安装和使用时变形。

### *2 日用油箱须配有自动油位控制开关以可以选择自动或手动方式控制输油泵的运作。

### *3 在出油口上须装置不超过 120 网孔的网形过滤器。

### *4 须提供辅助的电动输油泵及其附属管道，及相联之供电以便把油从主油箱输送到发动机。油泵的全部电气装置，包括开关设备、电动机起动器、电缆终端均须为由经权威认证的防爆型。

### *5 每个油箱须提供一条管径不小于 80mm 的独立通气管。通气管的顶端须设置阻火器。

### *6 在主输油干管上须提供一套双筒式油过滤器连阀门，以便在清理过滤器时不会影响系统操作。

### 7 供油及回油管路至少必须距温度超过 200℃之表面 50mm。如供给软油管，则所选材料必须耐 250℃之高温。

### *8 在油箱上须装设一台半周旋转的手摇输油泵并带一根足够长度的入油软管，阀门，三通和旋塞。

### *9 所有燃油系统的配线应采用耐火电缆，而各接电地配件均须为防爆设计。储油罐须提供妥善的接地以释放所产生的静电。	1套

### 启动电池和充电器	*1 必须配备一套具有足够的安培小时（Ampere hours）容量和放电率，直流发动机启动用24V镍铬或密封铅酸电池组，安装在临近发动机底座处，电池组须符合IEC 623。启动电池和充电器须在15秒内提供，如启动失败须能在失败后5秒，再次提供启动，须能提供连续六次的启动，而不会达到按制造厂商规定损坏电池的程度。

### *2 电池充电器必须是宽电压型自动浮充电器，可根据电瓶容量的存储情况进行自动充电及断开

### 1套

### 发动机水套加热器	1 加热器须由恒温器控制。每当发动机投入运转后即应被断开。

### *2 机组配置发动机水套加热器，功率为2KW，。	1套

### 其他	*1 机组配置1套润滑油加热器，自动控制温度范围为10℃～60℃。

### *2 机组配置大流量可转换型燃油油水分离器。

### *3 机组必须配置燃油加热器。

### 4 机组必须配置机油自动补给系统。

### 5 铭牌：铭牌应安装在明显位置并刻有以下内容，其材质不受气候影响：

### 5 .1 名称、型号、产品代号

### 5 .2 制造厂名

### 5 .3 出厂序号

### 5 .4 制造年月

### 5 .5 额定容量

### 5 .6 额定频率

### 5 .7 额定电压

### 5 .8 额定电流

### 5 .9 尺寸

### 5 .10 总重量

### *6 图纸：投标人需提供对于专门为投标设备设计、生产的产品，必须提供全部的图纸。

### *7 技术文件：技术文件主要包括：设备技术规格书；设备及其主要部件和系统的最终说明书；设备及其主要部件的型式试验报告；设备及其主要部件的出厂试验规格书及试验报告；设备履历本。

### 8 图纸、技术文件的审查和确认

### 8 .1 卖方用于生产的手册和技术文件，应是经过设计、买方的审核、确认后的图纸，但设备的技术性能和准确性由卖方负责。

### 8 .2 如果图纸经过了确认，卖方未经设计、买方认可，不按图生产，买方有权拒绝接收产品。

### 8 .3 图纸审查和确认的具体范围、时间和程序，由双方讨论决定。

### 8 .4 技术文件的审查和确认，由双方讨论决定。、

### 3、项目验收及质保期

### 合同签订后50个工作日内交付所有功能并接受验收。

### 项目验收须达到如下要求：

### 1基本要求

### 1.1 设备及其主要部件应根据国家有关标准进行型式试验、出厂试验，各类试验均应根据国家有关标准、规定进行。设备必须进行出厂试验，并应提供完整的型式试验报告和出厂试验报告及试验的验收标准。

### 1.2 卖方在出厂试验1个月前应将试验标准、计划和报告送买方检查。

### 1.3 卖方应配合进行所有设备整机的现场试验。

### 1.4 买方认为某项试验的条件、内容、程序、测量、记录等任意一项不符合相关的要求，有权拒绝接收试验报告并要求重做该项试验。

### 1.5 买方有权派人员到卖方的工厂、试验场地及试验室对设备整体及其主要部件的制造、组装、试验和调试等生产过程进行抽查。

### 1.6 买方人员提出的关系到设备质量的问题，卖方应在1周内给予答复。

### 2试验

### 试验包含如下内容，但不限于此。

### 2.1型式试验

### 对于成熟的系列生产的产品和标准产品，卖方应提供该产品有效的国家权威部门的试验报告。型式试验应包括以下内容：

### (1) 温升极限的试验

### (2) 介电性能试验

### (3) 短路耐受强度试验

### (4) 保护电路有效性试验

### (5) 绝缘特性试验

### (6) 机械操作试验

### (7) 防护等级试验

### (8) 额定短时载流能力试验

### (9) 额定短路分合闸容量试验

### (10) 过负荷特性试验

### (11) 跳闸特性试验

### (12) 电气间隙、爬电距离检验

### 2.2出厂试验

### (1) 成套设备检查

### ---外观检查

### ---检查内部电器设备和接线是否符合图纸要求，线端是否有编号。

### ---接线是否整齐牢固

### ---检查机械联锁和电器联锁的可靠性

### ---检查抽出式组件动作是否灵活，接触是否良好

### ---检查设备的接地是否牢靠

### ---通电操作试验

### ---断路器的分、合闸操作

### ---负荷开关的分、合闸操作

### ---继电保护检查

### ---各种信号检查

### (2) 主回路电阻测量

### (3) 介电强度试验

### (4) 联锁及保护试验

### (5) 保护措施和保护电路的电连续性检查

### 2.3工厂验收

### 2.3.1 进行型式试验时，买方将派人员参加；

### 2.3.2 买方派人抽台参加出厂试验；

### 2.3.3 卖方提供同类产品的型式试验报告和逐台的出厂试验报告，型式试验报告和出厂试验报告不论买方是否派人参加与否，卖方均对其试验的真实性和数据结论负全责。

### 2.4现场开箱检查及验收

### 2.4.1 现场检验为设备运到现场的开箱检查，检查内容包括但不限于此：

### （1）按照合同供货范围的设备数量，进行检查；

### （2）设备外观；

### （3）附件。

### 2.4.2 除非另行商定，开箱检验应在到达的3个月内进行。具体日期双方商议确定

### 2.4.3 开箱检验由买方，设备监理，卖方、施工单位共同参加，并由施工单位记录，最后各方在开箱报告上签字确认。

### 2.4.4 开箱检验时如果业主人员不能按时到场，设备监理和卖方可单独进行检查，但应提供完整的检查记录，并承担相应的责任。

### 2.4.5 货物清点的工作由施工单位负责。

### 2.4.6 若开箱检验中发现有诸如数量、型号和品种与附件“技术规格书”不符或合同设备材料和包装外观损坏，卖方应更换或补齐。

### 2.4.7 设备开箱检验后，如发现设备、备品、备件和装箱资料都符合合同要求，设备监理应向卖方签发开箱检验合格证书。

### 2.5竣工验收

### 2.5.1 设备在现场安装后，应按有关标准进行试验。

### 2.5.2 卖方应提供现场试验方法、试验步骤、试验内容。

### 2.5.3 卖方有责任协助买方解决现场试验发生的技术问题，并在试验报告上签字。

### 2.5.4 试验报告完整、并经设备监理签字后归档，由买方向卖方提供设备竣工验收证书。

### 2.6最终移交验收

### 设备经过质保期的运行后，经买方签字，买方向卖方发放最终验收证书，设备正式移交。

### 2.7重要部件、原材料的检验

### 卖方在报标时应指明其投标设备中主要元件的外协厂家和主要外构件的制造单位。买方有权利对其外协厂家和外构件单位进行调查和在制造过程中对合同部件进行检查和测试。如发现外协厂家和外构件制造单位提供的部件不能满足本合同技术要求，买方有权利提出质疑和更换。

### 质量保证

### 1  投标方应提供有效的质量保证办法以确保项目和服务满足招标方技术规格书的要求。

### 2  在设备制造过程中接受必要的监督和检查。

### 3  质量保证从设备调试验收后开始，性能满足本规格书要求及有关国标，直至设备正式投运后12个月。

### 4  投标方提交给招标方下列文件作备案。

### a.合格证书

### b. 电气试验结果